询 价 函
一、项目基本情况：

1.项目名称：螺杆式水源热泵机组维修项目
2.采购需求：

2.1服务范围：机组蒸发器损坏、换热铜管破损穿孔，制冷剂、冷东油等已全部泄漏，机组彻底停机不能启用。

    2.2服务要求：
  （一）压缩机除水维修：
1.1压缩机进水维修需要多次（3次换油）清洗压缩机内部水分和杂物。

1.2拆解压缩机星轮侧盖和卸油口，排除废油及油水混合物。

1.3用氮气打压吹压缩机内水分和杂物。

1.4加新油冲洗压缩机内部，更换新密封垫，抽真空排除水分。

1.5压缩机电机部分，需干燥处理后进行绝缘检测。

1.6请工厂专业工程师现场更换压缩机星轮及密封维修。

（二）冷凝器进水后除水维修：

2.1拆除冷凝器最低点盲堵，卸掉冷凝器底部水分和杂物。

2.2用氮气打压吹冷凝器内水分和杂物。

2.3更换冷凝器氟系统密封垫，对冷凝器进行抽真空排水处理。

（三）蒸发器进水后除水维修：

3.1蒸发器换热器采用铜堵堵漏工艺和更换新的密封垫维修。

3.2用氮气吹蒸发器没有损坏的换热管内壁的水分和杂物。

3.3更换蒸发器氟系统密封垫后抽真空排水处理。

（四）冷凝器清洗：

4.1拆除冷凝器无管连接侧端盖更换损坏的水侧密封垫。

4.2用专用通炮机清洗换热管附着物杂质。

4.3用专用设备内窥镜检查进水端盖内隔离密封情况，更换损坏密封垫。

4.4安装端盖用高效换热管清洗剂清洗冷凝器。

（五）冷冻油和油过滤器更换；

5.1按设备厂家标准关闭机组油路阀门放掉压缩机旧的冷冻油；

5.2按设备原厂家技术标准关闭氟系统阀门，把制冷剂（氟）用专用倒氟机倒到冷凝器氟系统内，放掉蒸发器氟系统内的残留制冷剂更换油过滤器、制冷剂干燥过滤器和密封件。

5.3拆掉压缩机进水后损坏的星轮片、压缩机轴承、密封环等配件。

5.4冷冻油和过滤器、密封件等配件更换完成后按机组铭牌补充制冷剂。

（六）维修运行调试开机运行；

6.1调整机组水系统和氟系统阀门到机组运行状态。

6.2按麦克维尔空调出厂标准调整机组保护参数和制冷制热运行参数。

6.3检查并校准控制器程序调试、温度传感器校准、压力传感器校准。
3.最高限价：135500.00元
4.履约期限：20天（具体以甲乙双方合同签订时间为准）

5.履约地点：采购人指定地点。

6.付款方式及条件：项目完成经验收合格后，一次性支付全部服务费用。

7.合同签订：本项目合同须与辽宁省科学技术厅、中国科学院沈阳分院、辽宁利盟科信置业有限公司共同签订，付款按各采购方所承担费用比例分别支付（辽宁省科学技术厅42.81%、中国科学院沈阳分院15.39%、辽宁利盟科信置业有限公司41.8%）。

二、供应商的资格要求：

供应商具备水源热泵机组维修服务能力。
三、询价文件组成（以下材料均须加盖供应商单位公章）:

1.营业执照副本（自行提供）；

2.法定代表人身份证明书（按给定格式填写）；

3.法定代表人授权委托书（按给定格式填写，法人参与询价时无需提供）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函（按给定格式填写）；

5.参加询价活动前1年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（按给定格式填写）；

6.报价一览表（按给定格式填写）；
7.服务价格明细表（按给定格式填写）；
8.商务条款偏离表（按给定格式填写）；
9.服务方案（格式自拟）。

以上材料按序号顺序装订成册，一正二副，供应商应将装订好的响应文件的正本和所有副本密封在一起，在密封口处加盖供应商单位公章，在询价文件递交截止时间前送至采购人指定地点。
四、询价文件递交截止时间及文件递交地点

询价文件递交截止时间：2026年  月  日  点    分（北京时间）
文件递交地点：                                 
五、联系方式
1. 采购人信息

名称：辽宁省科学技术厅、中国科学院沈阳分院、辽宁利盟科信置业有限公司
地址：沈阳市和平区三好街24号
联系电话：024-23983423
第一章 供应商须知
询价办法：最低评标价法

响应报价

3.1所有报价均按人民币进行报价；

3.2报价需按照给定的格式进行报价；

3.3只能有一个响应报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

4.询价内容：

一、服务范围：机组蒸发器损坏、换热铜管破损穿孔，制冷剂、冷东油等已全部泄漏，机组彻底停机不能启用。经设备厂家现场勘查，需拆解机组维修。

二、服务要求：

（一）压缩机除水维修：
1.1压缩机进水维修需要多次（3次换油）清洗压缩机内部水分和杂物。

1.2拆解压缩机星轮侧盖和卸油口，排除废油及油水混合物。

1.3用氮气打压吹压缩机内水分和杂物。

1.4加新油冲洗压缩机内部，更换新密封垫，抽真空排除水分。

1.5压缩机电机部分，需干燥处理后进行绝缘检测。

1.6请工厂专业工程师现场更换压缩机星轮及密封维修。

（二）冷凝器进水后除水维修：

2.1拆除冷凝器最低点盲堵，卸掉冷凝器底部水分和杂物。

2.2用氮气打压吹冷凝器内水分和杂物。

2.3更换冷凝器氟系统密封垫，对冷凝器进行抽真空排水处理。

（三）蒸发器进水后除水维修：

3.1蒸发器换热器采用铜堵堵漏工艺和更换新的密封垫维修。

3.2用氮气吹蒸发器没有损坏的换热管内壁的水分和杂物。

3.3更换蒸发器氟系统密封垫后抽真空排水处理。

（四）冷凝器清洗：

4.1拆除冷凝器无管连接侧端盖更换损坏的水侧密封垫。

4.2用专用通炮机清洗换热管附着物杂质。

4.3用专用设备内窥镜检查进水端盖内隔离密封情况，更换损坏密封垫。

4.4安装端盖用高效换热管清洗剂清洗冷凝器。

（五）冷冻油和油过滤器更换；

5.1按设备厂家标准关闭机组油路阀门放掉压缩机旧的冷冻油；

5.2按设备原厂家技术标准关闭氟系统阀门，把制冷剂（氟）用专用倒氟机倒到冷凝器氟系统内，放掉蒸发器氟系统内的残留制冷剂更换油过滤器、制冷剂干燥过滤器和密封件。

5.3拆掉压缩机进水后损坏的星轮片、压缩机轴承、密封环等配件。

5.4冷冻油和过滤器、密封件等配件更换完成后按机组铭牌补充制冷剂。

（六）维修运行调试开机运行；

6.1调整机组水系统和氟系统阀门到机组运行状态。

6.2按麦克维尔空调出厂标准调整机组保护参数和制冷制热运行参数。

6.3检查并校准控制器程序调试、温度传感器校准、压力传感器校准。
格式

响应文件的封皮




响  应  文  件

项目名称：

供应商名称 ：

格式1

法定代表人身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

	（※法定代表人身份证正、反面复印件※）


供应商名称（加盖单位公章）：                      

日期：               
格式2

法定代表人授权委托书

委托人（单位名称）：        

法定代表人姓名：         身份证号码：         

住所地：                    

受托人名称：                                   身份证号码：         

工作单位：                  

住址：                                         电话：               

现委托           就（项目名称）采购活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

	（※受托人身份证正、反面复印件※）


委托人（加盖单位公章）：              

法定代表人（签字或盖章）：             

受托人（签字或盖章）：              

详细通讯地址：                           邮政编码 ：              

传        真：                           电     话：              

日        期:                      

格式3

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合法律、行政法规规定的其他条件。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切责任！

供应商名称（加盖单位公章）：                      

法定代表人或其授权代表人(签字或盖章)：          
日期：               
格式4
 参加询价活动前1年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人）  ：

在本项目递交响应文件截止时间前，我单位参加本次询价活动前1年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

供应商名称（加盖单位公章）：                      

法定代表人或其授权代表人(签字或盖章)：          
日期：               
格式5
报价一览表

项目名称：                                                       报价单位：元

	项目名称
	响应总价
	工期
	工程地点
	备注

	
	小写：

大写：
	
	
	


注：
1.响应总价不得超过最高限价，否则视为投标无效；
2.本表响应总价应与服务价格明细表总价一致。
供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人或其授权代表人(签字或盖章)：           
日期：                

格式6

服务价格明细表

包号：001                                                      报价单位：元

	序号
	服务名称
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	总价
	      元


注：1、此表中，总价应和报价一览表的响应总价相一致；
2、本表报价包含维修过程中产生的全部材料费、人工费、运输费、机械施工费等；
3、本表可根据实际情况进行拓展。
供应商名称(加盖单位公章)：                    

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人 (签字或盖章) ：               

日期:               
格式7
商务条款偏离表

包号：001 

	序号
	采购文件的商务条款

（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。）
	响应文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明

	★1
	履约期限：20天（具体以甲乙双方合同签订时间为准）
	
	
	

	★2
	履约地点：采购人指定地点。
	
	
	

	★3
	付款方式及条件：项目完成经验收合格后，一次性支付全部服务费用。
合同签订：本项目合同须与辽宁省科学技术厅、中国科学院沈阳分院、辽宁利盟科信置业有限公司共同签订，付款按各采购方所承担费用比例分别支付（辽宁省科学技术厅42.81%、中国科学院沈阳分院15.39%、辽宁利盟科信置业有限公司41.8%）。
	
	
	

	★4
	验收标准：根据《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》辽财采[2017]603号执行。

组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。
	
	
	

	★5
	热线支持：中标后提供服务热线，7*24小时服务；
现场支持：5分钟内响应；半小时内到达。
	
	
	

	6
	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	


填表说明：
1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称(加盖单位公章)：               

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人 (签字或盖章) ：               

日期：               
正本/副本











